ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Podstawa opracowania

2.	Zakres opracowania

3.	Opis techniczny

4.	Część graficzna

Rys. nr 1 Rzut parteru instalacja wod.-kan., hydrantowa	1:100

Rys. nr 2 Rzut piętra instalacja wod.-kan., hydrantowa	1:100

Rys. nr 3 Rzut poddasza instalacja hydrantowa		1:100

Rys. nr 4 Rzut piętra instalacja c.o.		1:100

Rys. nr 5 Rzut poddasza instalacja c.o.	1:100

Rys. nr 6 Rzut piętra instalacja wentylacji i klimatyzacji	1:100

Rys. nr 7 Rzut poddasza instalacja klimatyzacji	1:100

Rys. nr 8 Schemat zastawu wodomierzowego

Rys. nr 9 Aksonometria instalacji hydrantowej 	1:100

1.	Podstawa opracowania;

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Inwentaryzacja do celów projektowych

- Normy, normatywy i przepisy dotyczące zagadnienia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z późn. zmianami)

### ZESTAWIENIE NORM

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

# 2.	Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania  i hydrantowej dla potrzeb przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a.

3.	Opis techniczny

  - Instalacje wodociągowa.

# Jako źródło ciepłej wody projektuje się istniejące podgrzewacze pojemnościowe zamontowane w sanitariatach na I piętrze. Jeden z podgrzewaczy należy przenieść z pomieszczenia porządkowego na parterze.

Instalacje wodociągową w wykonać z rur TE-CE flex PE-Xb/Al./PE łączonych za pomocą złączek systemowych. Instalacje wodociągową należy układać w warstwie podłogi, lub bruzdach ściennych w otulinie PE.

Wybór armatury i urządzeń zależy od Inwestora.

Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe

Po zmontowaniu instalację poddać próbie na ciśnienie 0.9MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji.

  - Kanalizacja sanitarna.

Ścieki z sanitariatów odprowadzane będą do istniejących i projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacyjny projektowany zaopatrzyć w rewizje w dolnej części pionu  i zakończyć zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym MAXIWENT 110.

Podejścia kanalizacyjne prowadzić w obudowie, w bruzdach ściennych lub w warstwie podłogi.

Do odprowadzenia ścieków z pomieszczenia 10 przewidziano urządzenie SOLOLIFT 2 WC-1 firmy Grundfos.

Całość instalacji kanalizacyjnej wykonać z rur PVC, kielichowych łączonych na uszczelki.

Projektowaną instalację wod.-kan. wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz II Instalacje sanitarne", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz poradnikami firmy.

### Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wymaga przepięcia projektowanych grzejników do istniejących pionów instalacji centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla budynku jest istniejąca kotłownia olejowa o mocy 12kW.

Likwidacji ulegną grzejnik kolidujący z nowym podziałem pomieszczeń.

- 3.4 Instalacja  wentylacji.

W pomieszczeniu wc 1.24, 1.23 zaprojektowano wentylator łazienkowe o wydajności 50 i 100m3/h montowane na kanałach wentylacyjnych, załączane wraz z oświetleniem.

- 3.5 Instalacja  klimatyzacji

System chłodzenia pomieszczenia oparto na klimatyzatorach utrzymujących w pomieszczeniu dla warunków obliczeniowych temperaturę 22oC.

Projektuje się rozwiązanie ochładzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorów ściennych np.  marki FUJITSU.

W pomieszczeniach na piętrze budynku przewidziano system klimatyzacji VRF składający się z

POM., 1.29

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA24GBGH

Wydajność chłodzenie 7,1 kW/grzanie 8,0 kW

POM., 1.31

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA24GBGH

Wydajność chłodzenie 7,1 kW/grzanie 8,0 kW

POM., 1.32

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA18GBGH

Wydajność chłodzenie 5,6 kW/grzanie 6,3 kW

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA004GCGH

Wydajność chłodzenie 1,1 kW/grzanie 1,3 kW

POM., 1.28

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA007GCGH

Wydajność chłodzenie 2,2 kW/grzanie 2,8 kW

POM., 1.30

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYA007GCGH

Wydajność chłodzenie 2,2 kW/grzanie 2,8 kW

-jednostka zewnętrzna AJY072LELBH

Wydajność chłodzenie 22,4 kW/grzanie 25 kW

W pomieszczeniach SERWERA, 1.25 przewidziano system klimatyzacji split składający się z:

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYG-12LMCE

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ AOYG-12LMCE

Wydajność chłodzenie 3,4 kW/grzanie 4,0 kW

W pomieszczeniach 2.15 na piętrze przewidziano system klimatyzacji split składający się z

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ ASYG-14LMCE

-jednostka wewnętrzna ścienna  typ AOYG-14LMCE

Wydajność chłodzenie 4,0 kW/grzanie 5,0 kW

INSTALACJA CHŁODU

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego. Dla klimatyzatorów stosować rury o średnicach wg. zaleceń producenta klimatyzatorów.

Zaleca się izolację otuliną Thermaflex A/C o grubości 9 mm.

INSTALACJA SKROPLIN

Instalację skroplin wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewnie. Instalację skroplin prowadzić ze spadkiem min 1 % w kierunku odpływu. Przed podłączeniem do pionu kanalizacyjnego, instalacji kanalizacyjnej odpływ zasyfonować.

- 3.6 Instalacja hydrantowa

Zgodnie z aktualnymi wymogami ppoż. należy rozdzielić instalację gospodarczo-bytową od instalacji hydrantowej.

Qp.poż = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 działające hydranty)

Obiekt jest wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe w hydranty  DN52  i DN25.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien być wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną DN 25, z wężami półsztywnymi .

Projektuje się niezależną instalacje hydrantową. Przewody rozprowadzające – projektowane wykonać z rur stalowych ocynkowanych i prowadzić pod stropem parteru oraz w bruzdach ściennych na poziomie kondygnacji budynku. Zastosowano hydranty typu HW-25W-30 wyposażone w zawór kulowy dn 25, wąż półsztywny, prądownicę. Zapewniono skuteczny zasięg gaśniczy 33 m do wszystkich pomieszczeń, poprzez wyposażenie szafki w węże półsztywne o dł. 30m. Hydrant należy zamontować ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi w miejscu wskazanym na rysunku. Hydrant jako całość powinien posiadać ( skrzynka z osprzętem ) musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych. Minimalne ciśnienie na hydrancie musi wynosić 0,2 MPa.

Do obliczeń przyjęto dwa jednocześnie działające hydranty. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Wymagane ciśnienie na przyłączu wodnym 0,40MPa. Minimalna wydajność poboru wody dla zaworu hydrantowego o średnicy 25 mm będzie wynosić 1 dm3 /s.

Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi: 2,0x najwyż- sze ciśnienie robocze. Ww. ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa.

- 3.7 Przebudowa zestawu wodomierzowego

Przebudowie ulegnie także zestaw wodomierzowy. Zamontowany zostanie zawór pierwszeństwa i zawór antyskażeniowy na instalacji wodociągowej do celów bytowa –gospodarczych. Instalacja hydrantowa zostanie opomiarowana i wyposażona a zawór antyskażeniowy.

Do pomiaru zużytej wody poż wodomierz  JS 6 Dn32 klasy C.

Przepływ sekundowy na cele ppoż-2l/s

qppoż=2x3600/1000=7,2m3/h

Za wodomierzem umieścić zawór antyskażeniowy Dn50 nr kat. 372.

Do pomiaru zużytej wody przewidziano wodomierz  JS 4 Dn20.

Przepływ sekundowy cele bytowo-gospodarcze-1.3 l/s

q=1,3x3600/1000=4,6m3/h

Za wodomierzem umieścić zawór antyskażeniowy DN32 nr kat. 372.

Na instalacji  na  cele bytowo-gospodarcze zinstalować zawór pierwszeństwa DH300/DH100 1 ½”.

Po zmontowaniu instalację poddać próbie na ciśnienie 0.9MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji.

Przejściu przewodami przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego

Przy przejściu przewodami przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego rury z jednej i drugiej strony przegrody zabezpieczyć ogniochronnie o odporności ogniowej przegrody. Tuleje istniejące należy zdemontować . W razie problemów z demontażem tuleje pomalować masą ogniochronną. Proponuje się zastosować masę ogniochronną np. PROMASTOP-Coating firmy Promat. Dodatkowo należy w/w masą zaizolować 40 cm rury przed i za przegrodą zgodnie z wytycznymi firmy Promat.  Masa ogniochronna PROMASTOP-Coating spełnia kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej.

Opracowała mgr inż. H. Marczuk